|  | 2024年7月至2025年6月路灯维修材料供应商采购项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算价 |  |  |  |  |  |  |
| 预算价 |  | （小写）： |  |  |  |  |
|  |  | （大写）： |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | 编制单位： |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位盖章） |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间： |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 扉-2 |

（一）路灯设施及维修材料灯具清单

| 序号 | 名称规格 | 技术规格参数 | 材质 | 图片 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6米单臂路灯杆 | 1.钢制Q235无缝焊接成型、热浸锌、喷塑处理 | 壁厚3cm | / | 条 |
| 2 | 6米双臂路灯杆 | 1.钢制Q235无缝焊接成型、热浸锌、喷塑处理 | 壁厚3cm | / | 条 |
| 3 | 8米单臂路灯杆 | 1.钢制Q235无缝焊接成型、热浸锌、喷塑处理 | 壁厚3cm | / | 条 |
| 4 | 8米双臂路灯杆 | 1.钢制Q235无缝焊接成型、热浸锌、喷塑处理 | 壁厚3cm | / | 条 |
| 5 | 10米单臂路灯杆 | 1.钢制Q235无缝焊接成型、热浸锌、喷塑处理 | 壁厚4cm | / | 条 |
| 6 | 10米双臂路灯杆 | 1.钢制Q235无缝焊接成型、热浸锌、喷塑处理 | 壁厚4cm | / | 条 |
| 7 | 12米单臂路灯杆 | 1.钢制Q235无缝焊接成型、热浸锌、喷塑处理 | 壁厚4.2cm | / | 条 |
| 8 | 12米双臂路灯杆 | 1.钢制Q235无缝焊接成型、热浸锌、喷塑处理 | 壁厚4.2cm | / | 条 |
| 9 | 13米岔道灯灯杆 | 1.钢制Q235无缝焊接成型、热浸锌、喷塑处理 | 壁厚5cm | / | 条 |
| 10 | Led路灯（含电源） | 铝型材质 | 30W |  | 个 |
| 11 | Led路灯（含电源） | 铝型材质 | 60W |  | 个 |
| 12 | Led路灯（含电源） | 铝型材质 | 100W |  | 个 |
| 13 | Led路灯（含电源） | 铝型材质 | 150W |  | 个 |
| 14 | Led路灯（含电源） | 铝型材质 | 180W |  | 个 |
| 15 | Led路灯（含电源） | 铝型材质 | 200W |  | 个 |
| 16 | LED 投光灯 | 铝型材质 | 200W |  | 个 |
| 17 | 墙灯支架： | 长度1.5米，直径60，内外热镀锌喷塑（小街小巷灯）厚度3mm | / | / | 个 |

（二）LED电源技术参数及要求

1、LED电源清单

| 序号 | 灯具类型 | 规格（W） |
| --- | --- | --- |
| 1 | Led电源 | 30 |
| 2 | Led电源 | 60 |
| 3 | Led电源 | 100 |
| 4 | Led电源 | 150 |
| 5 | Led电源 | 180 |
| 6 | Led电源 | 200 |

2、LED灯具技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED灯具 | 1.LED灯具采用模块化设计，采用高压铸铝一体压铸，采用防腐蚀、抗UV的户外粉末喷涂处理，防腐等级达到WF2，卡扣式设计可免工具上开盖，灯具所有紧固件采用304及以上不锈钢材质，灯具输入及内部导线（含电源输出线）均采用CCC户外线材 |
|  |  | 2.灯具的色温采用4000K±200K，光源采用单颗1-5W LED封装方式 |
|  |  | 3.显色指数Ra≥70 |
|  |  | 4.整灯灯具光效应≥140Lm/W |
|  |  | 5.LED灯具的防护等级应≥IP66 |
|  |  | 6.LED灯具50000小时的光通维持率应≥70%，正常点亮状态下芯片结温应小于85℃@25℃ |
|  |  | 7.驱动电源的防护等级≥IP67，自带0-10V/PWM调光线 |
|  |  | 8.灯具功率因素≥0.95@AC220V |
|  |  | 9.要求灯具具有自动降功率输出功能，亮灯5小时后，输出功率自动降至总功率的一半 |
|  |  | 10.LED灯具需通过CQC认证、CQC节能认证、中国环境标志产品认证 |

3、普通电线电缆清单

| 名称 | 规格 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电线铜芯 | BVV16mm² | 米 | 国标 |
|  | BVV10mm² | 米 | 国标 |
|  | BVV6mm² | 米 | 国标 |
|  | BVV4mm² | 米 | 国标 |
|  | BVV2.5mm² | 米 | 国标 |
|  | BVV1.5mm² | 米 | 国标 |
|  | BVVB2×1.5mm² | 米 | 国标 |
|  | BVV25mm² | 米 | 国标 |
| 电线铝芯 | BLVV70mm² | 米 | 国标 |
|  | BLVV50mm² | 米 | 国标 |
|  | BLVV35mm² | 米 | 国标 |
|  | BLVV25mm² | 米 | 国标 |
|  | BLVV16 mm² | 米 | 国标 |
|  | BLVV10 mm² | 米 | 国标 |
|  | BLV6mm² | 米 | 国标 |
|  | BLV4mm² | 米 | 国标 |
| 电缆铝芯 | YJLV-5*10 | 米 | 国标 |
|  | YJLV-5*16 | 米 | 国标 |
|  | YJLV-5*25 | 米 | 国标 |
| 电缆铜芯 | vv3*16mm²+1*10mm² | 米 | 国标 |
|  | Rvv2*1.5mm² | 米 | 国标 |
|  | Rvv 2*2.5mm² | 米 | 国标 |
|  | YJV-5*16 | 米 | 国标 |
|  | YJV-5*6 | 米 | 国标 |
|  | YJV-5*4 | 米 | 国标 |
|  | YJV-5*25 | 米 | 国标 |
|  | RVV-3*1.5 | 米 | 国标 |
|  | vv 4*16mm² | 米 | 国标 |
|  | RVV-3*2.5 | 米 | 国标 |
|  | RVV-2*4 | 米 | 国标 |
|  | vv 5*10mm² | 米 | 国标 |
|  | vv 5*16mm² | 米 | 国标 |
|  | vv 4*10mm² | 米 | 国标 |
| PE线管 | Φ50 | 米 | 国标 |
|  | Φ60 | 米 | 国标 |
|  | Φ75 | 米 | 国标 |
|  | Φ90 | 米 | 国标 |
|  | Φ110 | 米 | 国标 |
| 塑壳开关 | NM1-100S/3300 100A | 个 | 国标 |
| 塑壳开关 | NM1-100S/3300 60A | 个 | 国标 |
| 交流接触器 | CJ20-100/2 | 个 | 国标 |
| 交流接触器 | CJ20-63/2 | 个 | 国标 |
| 铜直接 | Φ25 | 个 | 国标 |
| 铜直接 | Φ16 | 个 | 国标 |
| 铜接线耳 | Φ25 | 个 | 国标 |
| 铜接线耳 | Φ16 | 个 | 国标 |
| 时控器 | ZYT-11 | 个 | 国标 |
| 地名制高精度等亮度时间控制终端 | ZLT900-DX2-RS485 | 个 | 国标 |
| 绝缘胶布 | 12M×24MM | 卷 | 国标 |
| 高压自粘带 | / | 卷 | 国标 |

4、配电箱整套（节能智能控制箱）内含天文时钟控制漏电检测设备设施。